| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 99 имени Героя Советского Союза Никулиной Е.А.» ИНН/КПП 6161003701/616101001 ОГРН 1026102906048 344114, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная,50/1 тел.:(863)233-46-55, 276-45-51 E-mail:school99rnd@yandex.ru Исх. № __ от «13» июля 2021 года | Начальнику отделения НД и ПР по Ворошиловскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону майору внутренней службы Быкадорову И. Н. |
| --- | --- |

Уважаемый Игорь Николаевич!

МБОУ «Школа №99» направляет Вам следующую информацию об исполнении предписания  №176-6/1/1 от 29.03.2019 года

| № п/п | Выявленные нарушение указанные в предписании Госпожнадзора (перечислять все пункты предписания) | Срок исполнения по предписанию | Исполнено или не исполнено | В случае не исполнения |  | Планируемый срок исполнения | Предпринятые действия для устранения нарушения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наличие сметы | Сумма по смете в тыс. руб. |  |  |
| 1 | п. 1 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 2 | п.3 - На объекте защиты не обеспечено свободное открывание эвакуационных выходов изнутри без ключа | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 3 | п.6 - На объекте защиты в помещении электрощитовой допускается размещение горючих материалов | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 4 | п.7 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.3.6 в помещении кабинета №106 горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до лампы освещения составляет менее 0,5 м. | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 5 | п. 8 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.5 СП 9.13130.2009 переносные огнетушители, расположенные на 1 этаже, установлены не на специальных кронштейнах или в специальных шкафах, а расположен на полу | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 6 | п. 10 - На объекте защиты в складских помещениях, руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 7 | п.17 - На объекте защиты в коридоре 4 этажа эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 8 | п. 19 - На объекте защиты в помещении книгохранилища эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника | 01.04.2020 | Исполнено | - | - | - | - |
| 9 | п. 2 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.4 складское помещение пищеблока (для хранения овощей) не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации | 01.04.2020 | Исполнено |  |  |  |  |
| 10 | п.4 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.12130.2009 приложение А п.4 помещение гардероба на 1 этаже не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.9 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п. 4 помещение бухгалтерии не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации (установлен 1 извещатель) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. 13 - На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. 15 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п.4 складское помещение – костюмерная не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. 22 - На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. 5 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 ширина эвакуационного выхода из кабинета секретаря учебной части составляет менее 0,8 м., а именно 0,6 м. | 01.04.2020 | Не исполнено | Имеется сметный расчет | 577,98 | 2022 | Направлено письмо и сметы на выделение финансирования в для выполнения работ по исполнению предписания Гос-пожнадзора № 176-6/1/1 от 29.03.2019 г. |
|  | п. 11 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 ширина эвакуационного выхода из медицинского кабинета составляет менее 0,8 м., а именно 0,69 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 12 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 ширина эвакуационного выхода из группы помещений в районе кабинета технологии составляет менее 0,8 м., а именно 0,71 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 14 - На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение – костюмерная танцевального зала не отделено от здания школы ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 16 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 ширина эвакуационного выхода из танцевального зала составляет менее 0,8 м., а именно 0,6 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 18 - На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение архива не отделено от здания школы ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 20 - На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение книгохранилища не отделено от здания школы ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 - На объекте защиты в помещении книгохранилища руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями |  |  |  |  |  |  |

Директор МБОУ «Школа №99»					О.М. Коновская